故障诊断方法与判据

泵站设备故障诊断知识库

分类：知识类/诊断方法知识

故障诊断方法与判据用于指导现场人员将现象、数据和经验结合起来，形成可复用的诊断流程。

# 一、知识内容

## 通用诊断流程

• 确认报警和运行状态，记录故障发生时间与工况。

• 查看趋势数据，判断异常是突发、渐变还是周期性。

• 进行现场检查，包括声音、振动、温度、泄漏和异味。

• 结合电气、机械、水力数据交叉验证，形成初步判断。

• 实施处理措施后试运行，确认参数恢复并记录结果。

# 二、结构化知识表

| 诊断方法 | 适用场景 | 判断要点 |
| --- | --- | --- |
| 趋势分析 | 流量、压力、温度、电流缓慢变化 | 关注持续上升/下降、阶跃变化和周期波动 |
| 振动分析 | 轴承、联轴器、转子类故障 | 关注冲击成分、倍频、边频和振动方向 |
| 红外测温 | 电机、轴承、接线端子过热 | 关注局部热点和同类设备温差 |
| 电流分析 | 过载、缺相、堵转、变频异常 | 关注三相平衡、启动电流和负载匹配 |
| 现场听诊 | 轴承、汽蚀、摩擦碰擦 | 关注尖锐冲击声、砂石声、周期摩擦声 |

# 三、上传与检索建议

• 建议上传分类：知识类/诊断方法知识。

• 文件解析后可按“故障现象、可能原因、诊断依据、处理措施、预防建议”等关键词检索。