应急处置方案

泵站设备故障诊断知识库

分类：知识类/应急处置知识

应急处置方案用于指导值班人员在突发故障时快速判断、稳妥隔离、及时上报并恢复运行。

# 一、知识内容

## 应急处置原则

• 先保障人员安全，再保障设备安全和供水连续性。

• 先隔离危险源，再查明原因，严禁盲目强行启动。

• 处置过程应保留报警、参数、照片和操作记录，便于复盘。

# 二、结构化知识表

| 突发情况 | 处置步骤 | 后续要求 |
| --- | --- | --- |
| 主泵突然停机 | 确认报警，启动备用泵，检查电源、保护和机械卡滞 | 分析停机原因，恢复前进行试运行 |
| 管道爆裂或严重泄漏 | 立即停泵，关闭相关阀门，设置警戒，组织排水 | 检查管道支撑、压力波动和阀门状态 |
| 电气跳闸 | 禁止反复强送电，检查保护代码、绝缘和负载 | 查明原因后复位，必要时联系电气专业人员 |
| 泵房进水 | 切断受影响电源，启动排水措施，转移重要设备 | 确认电气绝缘合格后方可恢复运行 |
| 振动剧烈或异响 | 立即降频或停机，检查轴承、联轴器、叶轮和基础 | 处理后进行空载和带载验证 |

# 三、上传与检索建议

• 建议上传分类：知识类/应急处置知识。

• 文件解析后可按“故障现象、可能原因、诊断依据、处理措施、预防建议”等关键词检索。