机组振动测试分析报告

报告编号： VIB-2024-001

设备名称： 主水泵机组

设备编号： PUMP-001

测试日期： 2024年1月15日

测试地点： 泵站主厂房

1. 概述

1.1 测试背景与目的

本次振动测试旨在全面评估主水泵机组在额定工况下的运行状态，通过采集振动信号，识别潜在的机械故障隐患，确保设备的安全稳定运行。测试重点在于通过频谱分析，精准判断转子是否存在不平衡、联轴器是否存在不对中以及轴承是否存在磨损或损坏等常见故障，为后续的设备维护提供科学依据。

1.2 测试依据与标准

本次测试及评价严格遵循以下国家标准及国际规范：

- GB/T 6075.3-2011 《机械振动 在非旋转部件上测量和评价机器的振动 第3部分：额定功率大于15kW额定转速在120r/min至15000r/min在现场测量的工业机器》

- ISO 10816-3:2009 《机械振动 在非旋转部件上测量和评价机器的振动 第3部分：工业机器的现场测量》

2. 设备与仪器参数

2.1 主水泵机组参数

- 设备型号： ISG150-315 立式单级离心泵

- 额定流量： 400 m³/h

- 额定扬程： 32 m

- 额定转速： 1480 r/min (对应转频约 24.67 Hz)

- 配套电机功率： 55 kW

2.2 测试仪器配置

- 振动分析仪型号： VM-9308 手持式精密振动测试仪

- 传感器类型： 高灵敏度压电式加速度传感器

- 频率响应范围： 10Hz - 10kHz

- 测量精度： ±5% (满量程)

3. 测试方案

3.1 测点布置说明

为全面反映机组振动特性，在机组关键部位共设置6个振动测试点，涵盖水平(H)、垂直(V)方向：

- 点1 (Pump-DE-H)： 水泵驱动端轴承座 - 水平方向

- 点2 (Pump-DE-V)： 水泵驱动端轴承座 - 垂直方向

- 点3 (Pump-NDE-H)： 水泵非驱动端轴承座 - 水平方向

- 点4 (Pump-NDE-V)： 水泵非驱动端轴承座 - 垂直方向

- 点5 (Motor-DE-H)： 电机驱动端轴承座 - 水平方向

- 点6 (Motor-NDE-V)： 电机非驱动端轴承座 - 垂直方向

3.2 测试工况条件

- 测试时间段： 2024年1月15日 10:00 - 11:30

- 运行状态： 机组处于满负荷额定工况运行（流量稳定在400m³/h，出口压力稳定）。

- 环境条件： 环境温度15℃，无强风干扰，基础稳固。

- 测量参数： 同步采集加速度有效值(RMS)、速度有效值(RMS)及位移峰峰值(P-P)。

4. 测试结果分析

4.1 振动数据汇总

现场采集的各测点振动数据如下表所示：

| 测试点 | 位置描述 | 方向 | 加速度(m/s²) | 速度(mm/s) | 位移(μm) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点1 | 水泵驱动端 | 水平 | 2.8 | 1.6 | 25 | 良好 |
| 点2 | 水泵驱动端 | 垂直 | 3.2 | 1.8 | 28 | 良好 |
| 点3 | 水泵非驱动端 | 水平 | 2.5 | 1.4 | 22 | 良好 |
| 点4 | 水泵非驱动端 | 垂直 | 2.9 | 1.7 | 26 | 良好 |
| 点5 | 电机驱动端 | 水平 | 2.1 | 1.2 | 19 | 良好 |
| 点6 | 电机非驱动端 | 垂直 | 2.3 | 1.3 | 21 | 良好 |

4.2 频谱特征分析

通过对振动信号进行FFT频谱分析，得出以下特征：

- 主导频率： 频谱能量主要集中在1×转频（24.7Hz）和2×转频（49.3Hz）。

- 幅值占比： 1×转频幅值占据主导地位，约占总能量的75%，表明振动主要来源于转子质量效应。

- 故障频率排查： 频谱中未发现明显的高频成分，无轴承外圈、内圈或滚动体故障特征频率；亦无显著的齿轮啮合频率或叶片通过频率峰值。

5. 振动状态评价

5.1 评价标准界定

依据ISO 10816-3标准，针对55kW刚性安装的工业机器，振动烈度（速度有效值）评价区域划分如下：

- A区（良好）： 振动速度 < 2.8 mm/s （新交付机器的典型状态）

- B区（合格）： 2.8 mm/s ≤ 振动速度 < 4.5 mm/s （可长期运行）

- C区（报警）： 4.5 mm/s ≤ 振动速度 < 7.1 mm/s （需安排维修）

- D区（停机）： 振动速度 ≥ 7.1 mm/s （由于剧烈振动可能导致损坏）

5.2 综合评价结论

测试数据显示，所有6个测点的振动速度有效值均小于1.8 mm/s，最大值为点2的1.8 mm/s。该数值远低于B区上限（4.5 mm/s），完全处于A区（良好区域）。结合频谱分析，机组振动能量集中且无异常高频分量，表明机组动平衡良好，对中精度符合要求，轴承运行健康。

6. 问题诊断与趋势分析

6.1 振动特征深度分析

- 分布均匀性： 各测点振动值分布较为均匀，未出现单点突增现象，排除了局部松动或共振的可能。

- 方向性差异： 水平方向振动略高于垂直方向，这符合立式泵组的结构特性及流体动力学特征，属于正常物理现象。

- 传递规律： 电机侧振动值略低于水泵侧，符合动力传递路径的衰减规律，表明电机本身运行平稳。

6.2 潜在风险识别

尽管当前状态良好，但基于预防性维护原则，识别以下关注点：

- 当前振动水平处于极佳状态，无需立即停机处理。

- 建议持续关注**水泵驱动端（点1、点2）**的振动趋势，该处为受力核心区域。

- 需定期检查地脚螺栓及连接法兰的紧固情况，防止因长期微幅振动导致的松动。

7. 维护与管理建议

7.1 短期维护建议

- 定期监测： 建议每月进行一次便携式振动测试，记录数据以建立长期趋势图。

- 基础紧固： 在本季度检修中，重点检查并紧固设备基础螺栓及管道连接螺栓。

- 润滑保养： 严格按照设备维护规程，定期补充或更换轴承润滑脂，确保油质清洁。

7.2 长期管理策略

- 档案建立： 收集并整理历史振动数据，建立单机设备全生命周期健康档案。

- 技能提升： 加强对运维人员的振动分析技能培训，提高故障早期识别能力。

- 技术升级： 鉴于该设备的重要性，未来可考虑安装在线振动监测系统，实现实时预警。

8. 结论

综上所述，本次振动测试结果表明：主水泵机组（PUMP-001）当前运行状态良好。各项振动指标均优于国家标准限值，频谱特征清晰正常，未发现不平衡、不对中或轴承损伤等机械故障征兆。建议维持现有的维护策略，并按计划进行周期性监测，以确保持续安全稳定运行。

(AI生成)