泵站设备故障现象知识分类手册

1. 概述

1.1 编制目的

本手册旨在建立一套系统化、标准化的泵站设备故障知识分类体系，旨在解决传统维护中故障描述模糊、诊断依据不足的问题。通过为设备维护人员提供详尽的故障识别特征、科学的诊断逻辑及规范化的处理指导，全面提升泵站运行的可靠性，优化维护策略，从而降低设备全生命周期成本。

1.2 适用范围

本手册广泛适用于各类水利及工业泵站（包括但不限于城市给水泵站、防洪排水泵站、污水处理泵站及工业循环水泵站）的设备故障管理。内容深度覆盖水泵机组、驱动电机、流体控制阀门、工艺管路系统及电气自动化控制系统等核心设备的故障特征分析。

2. 设备故障分类体系

2.1 按设备类型分类

2.1.1 水泵类故障

- 离心泵故障

  - 汽蚀现象：表现为流量扬程下降，伴有爆裂声。

  - 振动超标：由水力不平衡或机械松动引起。

  - 密封泄漏：机械密封或填料密封失效导致介质外泄。

  - 轴承过热：润滑不良或装配间隙不当。

- 轴流泵故障

  - 叶轮间隙异常：导致容积效率降低及振动。

  - 水力不平衡：叶片角度不一致或损坏。

  - 导叶损坏：影响水流整流，增加水力损失。

- 混流泵故障

  - 水力性能下降：偏离设计工况运行。

  - 轴向力异常：平衡装置失效导致推力轴承过载。

2.1.2 电机类故障

- 电气故障

  - 绝缘损坏：受潮、老化或过电压导致。

  - 绕组短路：相间或匝间绝缘击穿。

  - 匝间短路：局部过热，电流不平衡。

  - 接地故障：绕组对地绝缘失效。

- 机械故障

  - 轴承损坏：保持架断裂、滚珠剥落。

  - 转子不平衡：质量分布不均引起离心力。

  - 机座松动：地脚螺栓松动或基础刚度不足。

  - 冷却系统故障：风扇损坏或风道堵塞。

2.1.3 阀门类故障

- 闸阀故障

  - 阀杆卡涩：锈蚀或异物阻碍启闭。

  - 密封面磨损：导致内漏，无法切断流体。

  - 填料泄漏：压盖松动或填料失效。

- 蝶阀故障

  - 密封不严：橡胶密封圈老化或变形。

  - 传动机构失灵：蜗轮蜗杆磨损或断裂。

  - 阀板变形：高压差下结构失稳。

2.2 按故障性质分类

2.2.1 机械类故障

- 振动故障

  - 转子不平衡：频谱以1X转频为主。

  - 不对中：频谱以2X转频为主，伴有高轴向振动。

  - 基础松动：出现多倍频（0.5X-10X）谐波。

  - 油膜涡动：频率约为0.42-0.48倍转频。

- 摩擦故障

  - 动静部件碰摩：转子与定子局部接触。

  - 轴承干摩擦：润滑失效导致金属直接接触。

  - 密封环磨损：口环间隙过小导致摩擦。

2.2.2 水力类故障

- 空化空蚀

  - 叶片表面剥蚀：海绵状蚀坑。

  - 泵性能下降：扬程-流量曲线断裂。

  - 噪声和振动增加：宽频带随机振动。

- 水力振动

  - 叶片通过频率振动：叶轮叶片与导叶干涉。

  - 喘振现象：系统压力周期性剧烈波动。

  - 压力脉动：流道内压力分布不均。

2.2.3 电气类故障

- 定子故障

  - 绝缘老化：介电强度降低。

  - 匝间短路：环流导致局部高温。

  - 相间短路：严重的电弧烧伤。

- 转子故障

  - 断条：鼠笼条断裂，启动转矩下降。

  - 端环开裂：热应力或离心力导致。

  - 转子偏心：气隙不均，产生单边磁拉力。

2.3 按故障发展过程分类

2.3.1 渐发性故障

此类故障通常有较长的潜伏期，可通过状态监测提前发现。

- 轴承磨损：点蚀扩展至剥落。

- 密封老化：材料硬化失去弹性。

- 腐蚀磨损：化学与机械作用叠加。

- 绝缘劣化：热、电、机械应力累积。

2.3.2 突发性故障

此类故障发生前征兆不明显，破坏性大。

- 设备过载跳闸：电网波动或机械卡死。

- 短路故障：绝缘瞬间击穿。

- 机械卡死：异物吸入导致抱轴。

- 管路爆裂：水锤效应或疲劳断裂。

3. 故障现象详细描述

3.1 水泵典型故障现象

3.1.1 汽蚀现象

故障特征：

- 压力波动：出口压力表指针剧烈摆动（±5-15%）。

- 流量异常：流量显著下降（10-30%），甚至断流。

- 声学特征：泵内传出噼啪爆裂声，噪声增加15-25dB。

- 振动加剧：全频段振动能量增加，幅值增加2-5倍。

识别方法：

- 听诊：使用听针可听到明显的金属敲击声。

- 振动分析：频谱图中高频成分（>1000Hz）显著增加。

- 性能监测：实测Q-H曲线明显低于出厂曲线。

3.1.2 不对中故障

故障特征：

- 径向振动大：联轴器处径向振动通常>4.5mm/s。

- 轴向振动明显：伴随高轴向振动（>2.8mm/s）。

- 温度升高：联轴器及相邻轴承温度升高（>80℃）。

- 部件损坏：联轴器弹性胶圈磨损加快，地脚螺栓剪断。

诊断标准：

- 径向振动>7.1mm/s：判定为严重不对中，需立即停机。

- 轴向振动>4.5mm/s：通常指示角不对中。

- 振动频谱：2X工频成分突出，且相位差稳定。

3.2 电机典型故障现象

3.2.1 轴承故障

发展阶段：

- 初始阶段：超声波或高频加速度增大，振动速度<1.8mm/s。

- 发展阶段：出现轴承固有频率，振动1.8-4.5mm/s。

- 严重阶段：出现转频边带，振动>4.5mm/s，噪声增大。

- 失效阶段：高频噪声下降，振动>7.1mm/s，温度剧升。

特征频率计算：

- 内圈故障 (BPFI)： BPFI=N2×1+dDcosα

- 外圈故障 (BPFO)： BPFO=N2×1-dDcosα

- 保持架故障 (FTF)： FTF=12×1-dDcosα

3.2.2 绕组故障

故障征兆：

- 绝缘电阻下降：吸收比<1.3，阻值<1MΩ。

- 三相电流不平衡：空载或负载下电流偏差>10%。

- 温升异常：局部过热，温升>80K。

- 局部放电：在线监测显示放电量>10pC。

4. 故障诊断方法

4.1 振动分析法

监测参数：

- 振动位移（μm）：主要评价低频振动，反映转子偏心或弯曲。

- 振动速度（mm/s）：主要评价中频振动，反映疲劳破坏能量（最常用）。

- 振动加速度（m/s²）：主要评价高频振动，反映轴承或齿轮冲击。

诊断标准：

- ISO 10816-3：工业机器振动评价通用标准。

- API 610：石油化工离心泵专用高标准。

- GB/T 10889：泵的振动测量与评价方法。

4.2 温度监测法

关键温度点：

- 轴承温度：滚动轴承<95℃（报警），>105℃（跳闸）；滑动轴承<80℃。

- 绕组温度：F级绝缘<130℃，H级绝缘<155℃。

- 电机外壳温度：一般<70℃，温升限值需参考绝缘等级。

4.3 性能参数分析

主要监测参数：

- 流量：偏离设计点±5%报警，需检查管路特性。

- 压力：入口压力过低易汽蚀，出口压力波动大。

- 电流：偏差±15%报警，反映负载变化或电气故障。

- 效率：机组效率下降10%以上，需进行解体检查或流道修复。

5. 故障处理措施

5.1 紧急处理措施

立即停机条件（触发联锁保护）：

- 轴承温度：超过105℃且持续上升。

- 振动值：超过7.1mm/s（或位移>100μm）。

- 电机电流：超过额定电流150%或堵转。

- 感官异常：设备冒烟、有焦糊味、剧烈撞击声。

5.2 预防性维护

定期维护项目：

- 每月：采集振动数据，检查油位油质，记录运行温度。

- 每季：进行电机绝缘电阻测试，检查联轴器对中情况。

- 每年：小修，解体检查易损件，校准仪表，性能测试。

- 每三年：大修，全面解体，更换轴承密封，转子动平衡校验。

6. 故障案例分析

6.1 案例一：离心泵汽蚀故障

故障现象：

- 泵房噪声显著增大（约25dB），伴随爆裂声。

- 出口流量下降约25%，压力指针摆动剧烈。

- 泵体振动值由1.5mm/s激增至4.5mm/s。

原因分析：

- 吸入管路滤网堵塞，导致吸入阻力过大。

- 进水池液位低于设计最低水位。

- 夏季水温过高，饱和蒸汽压上升，NPSHa降低。

处理措施：

- 清洗滤网，优化吸入管路设计减少弯头。

- 调整运行调度，提高进水池液位。

- 增加诱导轮或采取降温措施。

6.2 案例二：电机轴承故障

故障发展过程：

- 初期：振动速度1.2mm/s，但在高频段发现微弱冲击信号。

- 中期：3个月后，振动升至3.8mm/s，轴承座温度达75℃。

- 末期：1周后，振动激增至6.5mm/s，温度98℃，噪声刺耳。

根本原因：

- 润滑脂选型错误或加注量不足（润滑不足）。

- 安装时加热温度过高导致游隙变小（安装不当）。

- 皮带张力过大导致径向负荷超标（负荷过大）。

7. 故障知识库建设

7.1 故障编码体系

编码规则：

采用结构化编码以便于信息化管理：

- 设备类型（2位，如WP=水泵，MT=电机）

- 故障性质（2位，如VB=振动，EL=电气）

- 具体故障（2位，如01=不对中）

- 序列号（3位，流水号）

示例：

- WP-VB-01-001：水泵-振动-不对中-案例1

- MT-EL-02-003：电机-电气-绝缘故障-案例3

7.2 知识库维护要求

- 动态更新：每月录入新增故障案例及处理结果。

- 标准评审：每季度组织专家对报警阈值和诊断标准进行评审。

- 策略优化：每年根据故障统计修订预防性维护策略。

- 专家机制：建立远程诊断与专家会诊机制，解决疑难杂症。

8. 附录

8.1 相关标准规范

- GB/T 10889-201X：泵的振动测量与评价方法

- GB/T 10890-201X：泵的噪声测量与评价方法

- API 610：石油、化工和天然气工业用离心泵

- ISO 9906：泵 水力性能验收试验 等级1和2

- GB/T 755：旋转电机 定额和性能

8.2 专业术语解释

- 汽蚀余量（NPSH）：泵入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富裕能量，分为有效汽蚀余量(NPSHa)和必需汽蚀余量(NPSHr)。

- 临界转速：转子系统发生共振时的转速，运行时应避开此区域。

- 油膜振荡：滑动轴承中油膜失稳引起的自激振动，通常发生在转速高于2倍一阶临界转速时。

编制说明：

本手册应根据实际运行经验不断完善，建议建立数字化故障知识管理系统，实现故障信息的自动采集、分析和预警。

版本记录：

- 版本号：V1.0

- 编制日期：2024年

(AI生成)