过滤器堵塞、泵房积水排水不畅故障排查及解决方案（知识库完整版）

文档用途：适用于供水泵站、污水处理泵站、循环水泵房、增压泵房出现的Y型过滤器、篮式过滤器堵塞、过水阻力大、泵体憋压、流量衰减以及泵房地面积水、渗水汇集、排水泵不启动、排水慢、积水排不干、雨季倒灌等故障，提供标准化排查流程、整改方案、维保标准及安全作业规范，用于班组培训、故障处置、设备知识库存档。

适用设备：管道Y型过滤器、篮式过滤器、直通过滤器、自动排污过滤器、泵房集水坑、潜水排污泵、液位浮球、排水管路、止回阀、格栅、地漏、排水沟、泵房防渗排水系统。

故障定义：过滤器滤网堵塞导致通水截面积减小、压差升高、水泵憋压出力不足；泵房因渗水、漏水、冷凝水、雨水倒灌形成积水，排水系统失效导致积水滞留、漫流、潮湿淤积，影响设备安全运行的两类高频泵房通病。

# 一、故障危害与现象分类

## 1.1 过滤器堵塞主要危害

水泵憋压过载、能耗飙升：过滤器堵塞造成前后压差增大、管路阻力升高，水泵负荷加重、电流偏高、变频频率拉满流量仍不足。

管网压力不足、供水不稳：通径减小导致输水能力下降，末端水压偏低、稳压困难、供水流量不足。

泵体发热、气蚀异响：进水堵塞导致泵前负压过大、进气气蚀，水泵异响、震动、出水断续。

杂质进入后端设备：滤网破损或长期堵塞失效后，泥沙、杂物进入水泵、阀门、仪表，造成设备磨损卡滞、仪表探头堵塞。

停机沉淀加重堵塞：停机后杂质淤积在滤网表面，再次开机极易造成彻底堵死、无水输出。

## 1.2 泵房积水、排水不畅主要危害

电气设备受潮漏电：地面积水、潮湿导致配电柜、接线端子、电机受潮，引发漏电、跳闸、短路故障。

设备锈蚀老化加速：长期潮湿环境导致管道、阀体、机架、金属设备锈蚀、螺栓锈死。

泵房打滑、安全隐患大：积水湿滑易造成人员滑倒摔伤，存在人身安全风险。

积水浸泡损坏设备：严重积水浸泡电机底座、排污泵、电缆接头，造成设备烧毁报废。

雨季倒灌、泵房淹水：排水不畅叠加雨水倒灌，极易造成整站淹水停机、供水中断事故。

## 1.3 典型故障现象分类

过滤器堵塞现象：泵前后压差大、流量骤降、压力上不去、水泵异响、滤网脏污淤积、排污口无水流。

完全堵死现象：开机无水输出、管网压力归零、泵体空转、严重气蚀震动。

泵房积水现象：地面长期潮湿、水坑滞留、墙角渗水、设备底部积水。

排水不畅现象：集水坑满水、排污泵不启动、启动不排水、排水速度慢、水位反复上涨。

倒灌积水现象：雨天积水加重、室外雨水倒灌、排水沟淤积堵塞。

# 二、故障核心成因汇总

## 2.1 过滤器堵塞五大根源

水体杂质淤积：原水含泥沙、铁锈、水草、絮状物、虫卵杂质，长期附着滤网堆积堵塞。

管网老旧积垢脱落：老旧管道内壁锈垢、结垢脱落，随水流聚集在滤网处形成厚层堵塞。

长期未排污清洗：未执行月度排污、未定期拆洗，杂质板结固化，普通排污无法清除。

滤网目数不匹配：滤网过密极易堵死，滤网过稀无法过滤杂质，后端设备受损。

安装方向错误：过滤器反装导致杂质堆积死角，无法通过排污清除，快速淤积堵死。

## 2.2 泵房积水、排水不畅六大根源

积水来源多：管道渗漏、法兰滴水、设备冷凝水、墙体渗水、阀门滴水、清洗地面积水。

集水坑、排水沟淤积：坑内淤泥、杂物堆积，有效容积变小，排水来不及。

排污泵故障：浮球开关失效、水泵卡死、电机烧毁、叶轮堵塞、启停逻辑异常。

排水管路堵塞/倒流：排水管淤积、止回阀失效、管路抬高积水、出口阻力大。

地面排水坡度不足：地坪平整度差、无坡度，积水无法自流汇入集水坑。

防水防渗失效：泵房墙体、地面防水层老化，地下水渗透、雨天倒灌。

# 三、标准化分步排查流程

## 3.1 过滤器堵塞排查步骤（由浅入深）

压差工况判断：对比泵前、泵后压力表差值，压差明显升高即为堵塞前兆；观察流量、压力、电流是否异常。

外观与排污测试：关闭后端阀门，打开过滤器底部排污阀，观察出水流量、浑浊度；无出水、出水极小即为严重堵塞。

核对安装方向：确认水流箭头与实际流向一致，杜绝反装积污。

拆机检查滤网：停水泄压后拆开过滤器端盖，检查滤网堵塞、破损、变形、板结情况。

对比清洗前后工况：清洗回装后观察压力、流量、压差是否恢复正常。

## 3.2 泵房积水与排水不畅排查步骤

溯源找积水点：逐段排查管道、法兰、阀门、泵体密封、墙体、窗缝，区分渗漏积水、冷凝积水、雨水倒灌。

检查自流排水系统：查看地漏、排水沟、集水坑是否淤泥堵塞、杂物堆积，清理淤积。

检查排污泵启停逻辑：手动拨动浮球、测试自动启停，判断是电气故障还是机械故障。

检查排水管路：查看排水管是否压扁、堵塞、抬高积水、止回阀倒流、出口堵塞。

核查地坪坡度与防渗：检查积水是否无法自流、局部低洼，排查墙体地面渗水点位。

# 四、分类型故障精准解决方案

## 4.1 过滤器轻微堵塞（流量偏小、压差偏高）

故障特征：设备可运行，但流量不足、压力偏低、过滤器微堵、排污浑浊。

解决方案：

保持水泵低速运行或稳压待机状态，缓慢打开过滤器底部排污阀。

持续排污直至出水清澈、无泥沙杂质，关闭排污阀。

观察管网压力、流量、泵体电流恢复正常，完成快速处理。

缩短排污周期，改为每日或隔日排污，避免杂质堆积板结。

## 4.2 过滤器严重堵塞、完全堵死（无水输出、泵异响）

故障特征：出水几乎断流、压力归零、泵体气蚀异响、震动大、排污不出水。

解决方案：

立即停机，关闭过滤器前后阀门，完全泄压，禁止强行开机憋压。

拆开过滤器端盖，取出滤网，使用高压水枪、毛刷彻底清洗内外淤积泥沙、板结污垢。

检查滤网是否变形、破损、脱焊，破损立即更换同规格滤网。

清理过滤器腔体内部沉淀杂物，复位装垫、紧固端盖。

缓慢通水试压，观察无渗漏、流量压力恢复后投入正常运行。

核对安装方向，确保阀体箭头与水流方向一致。

## 4.3 频繁反复堵塞（清理完很快又堵）

故障特征：刚清洗完流量正常，短时间内再次压差升高、堵塞。

解决方案：

排查前端水源、管网老旧脱落垢层，确认杂质来源。

增加前端粗过滤，分级过滤，减轻主过滤器负荷。

调整滤网目数，适配水质情况，避免过密易堵、过稀无效。

增设定期排污制度，必要时更换自动排污过滤器。

对老旧管网分段冲洗，彻底清除管内积垢淤泥。

## 4.4 泵房积水、源头渗漏积水

故障特征：固定位置持续积水、地面始终潮湿、有明显滴水渗漏点。

解决方案：

定位渗漏点位：法兰、丝口、阀门、泵体密封、管道沙眼，按管路渗漏标准整改。

轻微滴水加装接水盘、引流管，将积水直接引入集水坑，避免漫流地面。

修复破损密封、老化垫片，紧固松动接口，彻底消除漏水源头。

墙体、地面渗水点位做防渗补漏、注浆封堵，阻断地下水渗透。

## 4.5 排水沟、集水坑淤积堵塞，自流排水失效

故障特征：积水无法流走、坑内淤泥厚、地漏堵塞、排水沟积污发黑。

解决方案：

人工彻底清理集水坑淤泥、落叶、杂物、絮状堆积物。

疏通地漏、排水沟，清理堵塞淤积，保证排水通畅。

冲洗排水沟、集水坑，恢复有效容积与自流坡度。

增设防护格栅，防止漂浮杂物再次进入淤积。

## 4.6 排污泵不启动、启动不排水、排水慢

故障特征：积水满坑、水泵不转；或转动但排水量极小、水位下降极慢。

解决方案：

不启动排查：检查电源、空开、浮球开关、控制线，更换失效浮球，恢复自动控制。

空转不排水排查：提泵检查叶轮缠绕杂物、淤泥卡死，清理缠绕纤维、淤泥。

排水慢排查：疏通出水管道、清理管路堵塞，检修排水止回阀是否卡滞倒流。

检查水泵扬程、流量选型是否偏小，积水严重泵房可增设备用排水泵。

修复完毕后手动、自动多次启停测试，确保高低水位启停正常。

## 4.7 雨天倒灌、室外积水回流泵房

故障特征：晴天正常、雨天积水严重，门口、通风口、管线洞口进水。

解决方案：

封堵墙体管线孔洞、电缆洞口，做防水封堵处理。

泵房门口加装挡水坎、防水坡道，防止雨水漫入。

疏通室外雨水井、排水沟，保证室外排水通畅不积水。

雨季安排专人值守，提前排空集水坑，备用泵随时待命。

# 五、故障快速排查速查表（现场即用）

| 故障现象 | 核心故障原因 | 优先处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 流量小、压力低、压差大 | 过滤器轻微淤积堵塞 | 开启排污阀排污、冲洗滤网 |
| 无水输出、泵异响震动 | 滤网完全堵死、板结堵塞 | 停机泄压、拆机清洗滤网 |
| 频繁反复堵塞 | 水质杂质多、滤网不匹配、管网积垢 | 分级过滤、调整目数、管网冲洗 |
| 地面积水长期不干 | 管道渗漏、自流排水不畅、地坪低洼 | 堵漏引流、疏通排水沟、找平排水坡度 |
| 积水满坑、排水泵不工作 | 浮球失效、断电、控制回路故障 | 检修电路、更换浮球、恢复自动 |
| 水泵转但排水很慢 | 叶轮缠绕、管路堵塞、止回阀倒流 | 清理叶轮、疏通管路、检修止回阀 |
| 雨天泵房进水加重 | 洞口未封堵、无挡水、室外排水差 | 封堵洞口、加装挡水坎、疏通外排水 |

# 六、预防性维护保养规范

## 6.1 每日巡检

观察水泵进出口压差、流量、压力变化，预判堵塞情况。

检查泵房地面无积水、无潮湿水渍、无渗漏滴水。

检查集水坑水位正常、排污泵自动启停灵敏可靠。

雨天重点检查泵房密封、洞口、门口无进水倒灌。

## 6.2 月度保养

对所有过滤器进行彻底排污，水质较差站点拆机清洗滤网。

全面清理排水沟、地漏、集水坑淤泥杂物，保证排水通畅。

测试排污泵手动/自动模式，确保高低水位启停正常。

排查全泵房渗漏点位，及时处理微小滴水、渗水隐患。

## 6.3 年度大修

全部滤网拆洗、检查、更换变形破损滤网。

管网整体排污冲洗，清除管壁积垢、沉积杂质。

检修排水泵叶轮、轴承、密封、止回阀，老化配件批量更换。

整改地坪排水坡度、修补防水层、封堵进水孔洞。

优化过滤配置，实现分级过滤，降低堵塞频率。

# 七、安全作业规范

过滤器拆机清洗必须停机、关阀、泄压，严禁带压拆卸端盖，防止高压喷水伤人。

泵房积水作业、坑内清理佩戴防滑鞋、防水手套，防止滑倒、触电。

排水泵检修必须断电上锁，禁止带电下水作业。

清理滤网、排污作业后必须复位检查，确认无渗漏、通水正常方可投入运行。

雨季积水处置优先保障电气设备干燥，防止漏电短路事故。

# 八、文档总结

本类故障核心可总结为堵、淤、漏、排、控、渗六点：滤网杂质淤积造成过水堵塞、坑沟淤泥堆积造成排水失效、管路渗漏造成积水源头、排水设备故障造成积水滞留、自控开关失效造成排水失控、墙体防水失效造成渗透积水。过滤器是泵站设备的“保护屏障”，排水系统是泵房安全的“防潮底线”。运维工作需坚持勤排污、勤清淤、勤查漏、勤试泵，通过常态化保养彻底杜绝过滤器堵塞憋压、泵房积水潮湿隐患，保障泵站设备干燥、稳定、安全长效运行。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）