泵站备件采购技术规范书

1. 总则

1.1 编制目的

为规范泵站备件的采购行为，明确技术性能指标与质量验收标准，确保所购备件能够完全满足泵站长期安全稳定运行的维护需求，从而有效提高设备的整体可靠性并延长使用寿命，特制定本技术规范书。

1.2 适用范围

本规范书详细规定了泵站各类设备备件的采购范围、技术参数、验收标准及售后服务要求。适用于水泵机组、高低压电气设备、自动化控制设备、管道阀门及辅助系统等主要设备的备品备件采购与管理工作。

1.3 引用标准

- GB/T 19001-2016 质量管理体系要求

- GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范

- GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

- SL 317-2015 泵站安装及验收规范

- 相关国家及行业现行最新标准

2. 备件分类与技术要求

2.1 水泵机组备件

2.1.1 水泵本体备件

叶轮

- 材质要求：选用优质HT200、QT450-10铸铁或不锈钢材质，需具备优良的抗腐蚀与抗汽蚀性能。

- 精度等级：制造精度需严格符合GB/T 12906-2008标准，流道表面光滑。

- 动平衡等级：必须达到G6.3级或以上，确保运行平稳。

- 涂层要求：内外表面需进行严格的防腐处理及喷涂，涂层厚度均匀。

泵轴

- 材质要求：采用优质45#钢或不锈钢，需进行调质处理。

- 硬度要求：调质后硬度应控制在HRC40-45之间。

- 直线度：轴的全长直线度偏差≤0.05mm/m。

- 表面粗糙度：配合轴颈表面粗糙度Ra≤1.6μm，无划痕。

轴承

- 类型：选用知名品牌深沟球轴承或圆柱滚子轴承。

- 精度等级：精度等级不低于P0级，精密部位要求P6级。

- 游隙：标准游隙为C3组，以适应热膨胀。

- 润滑方式：根据设计要求采用脂润滑或油润滑，密封性能良好。

2.1.2 电机备件

定子绕组

- 绝缘等级：绝缘等级应达到F级或H级，温升按B级考核。

- 耐压等级：工频耐压试验标准为2Un+1000V，历时1分钟无击穿。

- 匝间耐压：冲击电压1.5Un，波形无畸变。

- 浸漆工艺：必须采用真空压力浸漆（VPI）工艺，确保绝缘层致密。

转子

- 铸铝转子：铝纯度需≥99.5%，无气孔、夹渣。

- 铜条转子：采用T2紫铜，焊接牢固。

- 动平衡：精校动平衡等级达到G6.3级。

- 风叶：材质选用高强度玻璃钢或铝合金，方向正确。

2.2 电气设备备件

2.2.1 高压开关柜备件

真空断路器

- 额定电压：12kV，最高工作电压12kV。

- 额定电流：覆盖630A至1250A范围。

- 开断电流：额定短路开断电流25kA-31.5kA。

- 机械寿命：操动机构机械寿命≥10000次。

隔离开关

- 额定电压：12kV，绝缘性能可靠。

- 额定电流：630A-1250A，接触电阻低。

- 动稳定电流：峰值耐受电流50kA。

- 热稳定电流：4秒热稳定电流25kA。

2.2.2 低压开关柜备件

断路器

- 框架断路器：额定电流范围630A-4000A，具备智能脱扣器。

- 塑壳断路器：额定电流范围100A-800A，分断能力强。

- 微型断路器：额定电流6A-125A，用于控制回路。

- 分断能力：极限短路分断能力Icu≥35kA。

2.3 控制设备备件

2.3.1 PLC控制系统备件

CPU模块

- 处理速度：指令执行速度快，≤0.1ms/k指令。

- 存储容量：用户程序及数据存储空间≥512KB。

- 通信接口：标配以太网接口及RS485串行接口。

- 工作温度：宽温设计，适应-20℃~+60℃环境。

I/O模块

- 数字量输入：24VDC，支持漏型/源型切换。

- 数字量输出：继电器输出或晶体管输出可选。

- 模拟量输入：支持4-20mA电流及0-10V电压信号。

- 模拟量输出：支持4-20mA电流及0-10V电压信号，精度高。

2.3.2 变频器备件

功率单元

- 电压等级：适配380V/660V/1140V电网电压。

- 频率范围：输出频率0-400Hz可调。

- 过载能力：具备150%额定电流持续60秒的过载能力。

- 防护等级：根据安装环境选择IP20（柜内）或IP54（户外）。

2.4 管道阀门备件

2.4.1 闸阀备件

阀体

- 材质：WCB铸钢或QT450-10球墨铸铁。

- 压力等级：公称压力PN10-PN40。

- 密封面：堆焊司太立合金或不锈钢，耐磨损。

- 试验压力：壳体试验压力为1.5倍公称压力，无渗漏。

阀杆

- 材质：2Cr13马氏体不锈钢或1Cr18Ni9Ti。

- 表面处理：表面镀铬或氮化处理，提高防腐耐磨性。

- 硬度：热处理硬度HRC35-40。

- 直线度：阀杆全长直线度≤0.1mm/m。

2.4.2 止回阀备件

阀瓣

- 材质：铸铁基体或整体不锈钢。

- 密封面：堆焊钴基硬质合金，确保密封严密。

- 启闭压力：灵敏度高，开启压力≤0.05MPa。

- 缓闭时间：具有缓闭功能，时间可调（3-5秒），防止水锤。

3. 技术文件要求

3.1 供应商提供文件

供应商在交货时必须随货提供以下全套技术资料：

- 产品合格证及出厂检验报告

- 原材料材质证明书（质保书）

- 第三方权威机构出具的型式试验报告

- 详细的产品安装、使用及维护说明书

- 详细的供货清单及装箱单

- 质量保证书及售后服务承诺书

3.2 技术图纸

- 备件总装图及易损件图

- 关键零部件加工图

- 外形及安装尺寸图

- 配合公差及技术要求图

- 外购件及材料明细表

4. 质量检验标准

4.1 外观检验

- 铸件表面应平整，无裂纹、砂眼、气孔、缩松等缺陷。

- 油漆涂层均匀光亮，色泽一致，无剥落、流挂、起皱现象。

- 铭牌标识清晰，内容符合国家标准，安装牢固。

- 螺纹表面光洁完整，无乱扣、毛刺、碰伤。

4.2 尺寸检验

- 关键安装尺寸及连接尺寸必须严格符合图纸要求。

- 配合尺寸公差需在规定范围内，保证互换性。

- 形位公差（如圆度、圆柱度、同轴度）满足使用要求。

- 加工表面粗糙度符合设计标准。

4.3 性能检验

- 电气设备：进行工频耐压、绝缘电阻测试及动作特性试验。

- 机械设备：进行动平衡校验、振动值测试及噪音检测。

- 阀门设备：进行壳体强度试验、密封性能试验及操作力矩测试。

- 控制设备：进行上电功能测试、逻辑验证及通信联调。

5. 包装运输要求

5.1 包装标准

- 采取防潮、防震、防锈、防腐蚀的防护措施。

- 使用坚固的木质或钢制包装箱，适合长途运输。

- 箱内衬垫防潮纸或塑料薄膜，精密件需单独包装。

- 设备在箱内固定牢固，防止运输过程中移位或碰撞。

5.2 标识要求

- 包装箱外侧应清晰标明：产品名称、型号规格、图号。

- 标明毛重、净重、外形尺寸及重心位置。

- 标明生产厂家名称、生产日期及合同编号。

- 印有“小心轻放”、“防雨”、“向上”等标准运输标识。

5.3 运输要求

- 运输过程中应避免剧烈震动、碰撞和翻滚。

- 采取防雨防潮措施，避免阳光直射和化学腐蚀。

- 严格按照包装标识要求正确放置和装卸。

- 超重或超大设备应使用专用运输工具及加固措施。

6. 验收标准与方法

6.1 验收程序

- 开箱验收：检查包装完好性，进行外观检查。

- 数量清点：依据装箱单核对实物数量及附件。

- 文件核对：检查技术资料、证书是否齐全有效。

- 尺寸复核：抽检关键安装尺寸及配合尺寸。

- 性能测试：必要时进行现场或实验室性能测试。

- 签署记录：验收合格后签署验收报告。

6.2 验收方法

- 外观：通过目测及手感检查表面质量。

- 尺寸：使用游标卡尺、千分尺、塞尺等量具测量。

- 材质：查验材质证明书，必要时进行光谱分析。

- 性能：使用专用测试仪器（如兆欧表、动平衡机等）测试。

- 功能：通电或实际操作验证其功能逻辑。

6.3 不合格处理

- 外观缺陷：轻微缺陷可现场返修，严重者要求更换。

- 尺寸超差：影响安装的必须退货，不影响功能可协商特采。

- 性能不合格：一律作退货处理，并由供应商承担损失。

- 文件不全：限期补全资料后方可进行最终验收。

7. 质量保证与售后服务

7.1 质量保证期

- 机械设备：自验收合格之日起12个月。

- 电气设备：自验收合格之日起18个月。

- 控制设备：自验收合格之日起24个月。

- 阀门设备：自验收合格之日起12个月。

7.2 售后服务

- 提供7×24小时技术咨询服务，2小时内响应。

- 遇到紧急故障，技术人员需在48小时内到达现场处理。

- 免费为采购方提供安装指导、调试及操作维护培训。

- 承诺在产品停产后仍提供不少于10年的备件供应。

7.3 质量承诺

- 所有产品均符合国家及行业现行标准。

- 保证产品满足泵站实际工况的使用性能要求。

- 建立完善的质量追溯体系，一机一档。

- 质保期内因质量问题造成的损失由供应商承担。

8. 采购技术要求

8.1 供应商资质

- 必须具有合法的企业法人营业执照及相应的生产许可证。

- 必须通过ISO9001质量管理体系认证。

- 近三年内具有类似泵站项目的同类产品供货业绩。

- 企业财务状况良好，具有良好的商业信誉。

8.2 技术响应

- 投标方需对技术规范书逐条进行响应。

- 提供详细的技术方案及图纸。

- 如有技术偏差，必须在偏差表中明确列出。

- 承诺各项技术指标均能达到或优于规范要求。

8.3 交货期要求

- 标准备件：合同签订后30天内交货。

- 非标准备件：合同签订后45天内交货。

- 紧急备件：根据现场需求协商确定最快交货期。

- 分批交货：根据工程进度及库存情况按需安排。

(AI生成)