维修处理措施

泵站设备故障诊断知识库

分类：知识类/维修处理知识

维修处理措施用于将诊断结果转化为可执行的处置步骤，确保维修过程安全、规范、可追溯。

# 一、知识内容

## 维修基本原则

• 先安全隔离，后拆检处理；先确认风险，后执行作业。

• 先处理影响安全和连续供水的故障，再处理一般性缺陷。

• 维修后必须进行试运行、参数复核和记录归档。

## 常用处理动作

• 紧固地脚螺栓、联轴器防护罩、法兰连接和接线端子。

• 清理进水口、过滤网、叶轮和管路杂物。

• 更换轴承、机械密封、密封垫、压力表和传感器。

• 校正联轴器同轴度，检查基础沉降和管道应力。

# 二、结构化知识表

| 故障类型 | 处理措施 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 振动过大 | 检查轴承、联轴器、基础和转子平衡 | 复测振动值，确认无异常噪声 |
| 流量不足 | 清理堵塞，调整阀门，检查叶轮和管路 | 复测流量、压力和液位变化 |
| 温度过高 | 检查润滑、散热、负载和电气接线 | 观察温升趋势是否恢复稳定 |
| 频繁跳闸 | 检查保护设定、绝缘、电流和控制回路 | 空载/带载试运行，确认保护不误动 |

# 三、上传与检索建议

• 建议上传分类：知识类/维修处理知识。

• 文件解析后可按“故障现象、可能原因、诊断依据、处理措施、预防建议”等关键词检索。