泵站常见故障排查及解决方案库

09

泵站设备日常巡检保养与预防性维护知识

Daily Inspection, Maintenance and Preventive Maintenance Knowledge for Pump Station Equipment

文件定位 所属分类：05_案例与预防维护 文件用途：规范泵站设备日常巡检、维护保养和预防性维护管理 适用对象：泵站运行人员、检修人员、设备管理人员、知识库维护人员 关键词：巡检、保养、润滑、点检、预防维护、隐患排查、设备状态

版本：V1.0    类型：知识库数据文件    格式：DOCX

文件说明

本文档用于整理泵站设备日常巡检、保养维护和预防性维护相关知识，重点覆盖巡检项目、检查方法、维护周期、保养措施、隐患预防、记录模板和现场注意事项。文档内容可作为泵站常见故障排查及解决方案库中“预防维护知识”数据文件使用。

| 文件名称 | 09_泵站设备日常巡检保养与预防性维护知识.docx |
| --- | --- |
| 所属知识库 | 泵站常见故障排查及解决方案库 |
| 所属分类 | 05_案例与预防维护 |
| 数据编号 | 09 |
| 文件描述 | 整理泵站设备日常巡检、保养维护、预防性维护和隐患排查知识，帮助运维人员提前发现设备异常，降低故障发生概率。 |
| 文件备注 | 用于支撑泵站设备预防维护、巡检管理和故障预警工作，可结合现场制度、设备说明书和运行记录进行补充完善。 |

目录

1. 适用范围与维护目标

2. 日常巡检基本要求

3. 泵站设备巡检项目清单

4. 设备保养维护知识

5. 预防性维护策略

6. 常见隐患与预防措施

7. 巡检与维护记录模板

8. 安全注意事项

9. 知识库使用建议

1. 适用范围与维护目标

本文件适用于各类泵站设备的日常运行维护，包括水泵、电机、阀门、管道、控制柜、传感器、仪表、液位设施、排水设施和辅助设备等。维护工作应坚持“日常巡检为基础、状态监测为支撑、预防维护为重点、故障处理为补充”的原则。

维护目标 • 及时发现设备异常，防止小隐患发展为大故障。 • 保持水泵、电机、阀门、管道和控制系统处于可靠运行状态。 • 延长设备使用寿命，降低突发停机和维修成本。 • 形成可追溯的巡检、保养、维修和隐患整改记录。

2. 日常巡检基本要求

日常巡检应按照固定路线、固定项目、固定标准、固定记录的方式开展。巡检人员应重点观察设备声音、振动、温度、压力、流量、电流、电压、液位、泄漏、异味和控制状态等信息。对异常情况应及时记录、上报、复查，并根据严重程度采取处置措施。

| 要求类别 | 具体要求 | 执行要点 |
| --- | --- | --- |
| 巡检频次 | 运行期间按班次或规定周期巡检，重点设备适当增加巡检次数。 | 高温、强降雨、满负荷运行、设备刚检修后应加强巡查。 |
| 巡检路线 | 按照泵房入口、控制柜、水泵机组、管路阀门、仪表传感器、排水设施的顺序进行。 | 避免漏检，必要时在现场张贴巡检路线图。 |
| 巡检方法 | 采用看、听、摸、闻、测、查相结合的方法。 | 不得用手直接接触高温、带电、旋转部位。 |
| 异常处理 | 发现异常后先确认现象，再判断风险等级并报告处理。 | 严禁在原因不明时盲目强行运行设备。 |
| 记录要求 | 巡检情况、异常现象、处理意见和复查结果应及时记录。 | 记录要真实、完整、可追溯。 |

3. 泵站设备巡检项目清单

3.1 水泵机组巡检项目

| 巡检对象 | 检查内容 | 正常状态参考 | 异常提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵本体 | 检查泵体外观、连接螺栓、基础固定、运行声音。 | 泵体无明显裂纹，螺栓无松动，运行声音均匀。 | 异常噪声、泵体晃动、螺栓松动可能提示机械故障。 |
| 轴承部位 | 检查轴承温度、润滑状态、振动情况。 | 温升平稳，润滑良好，振动无明显增大。 | 过热、异响、振动变大可能提示轴承磨损或润滑不足。 |
| 机械密封 | 检查密封处是否渗漏、滴漏或喷漏。 | 密封处无明显泄漏或仅有轻微允许渗漏。 | 泄漏增大可能提示密封磨损、安装偏差或压力异常。 |
| 进出水管路 | 检查管道连接、法兰、支架和水流状态。 | 管道无变形，法兰无渗漏，支架稳固。 | 管道振动、漏水、压力波动可能提示堵塞或水锤风险。 |
| 运行参数 | 核对流量、压力、电流、转速等参数。 | 参数处于正常运行范围内，变化趋势平稳。 | 流量不足、压力异常、电流升高需进一步排查。 |

3.2 电机与电气系统巡检项目

| 巡检对象 | 检查内容 | 正常状态参考 | 异常提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机外壳 | 检查温度、噪声、振动、外观和接地情况。 | 外壳温度正常，接地可靠，运行平稳。 | 温度过高、异味、异常振动可能提示过载或绝缘问题。 |
| 电流电压 | 查看三相电流、电压是否平衡。 | 三相参数基本平衡，无明显波动。 | 电流偏高、电压不平衡可能导致电机发热或跳闸。 |
| 控制柜 | 检查指示灯、按钮、开关、接触器、继电器和显示屏。 | 指示正常，操作灵敏，柜内无异味和异响。 | 焦味、打火声、接线发热应立即停机检查。 |
| 电缆接线 | 检查线缆外皮、端子紧固和穿管保护。 | 线缆无破损，端子无松动，标识清楚。 | 破皮、松动、过热可能引发短路或接触不良。 |
| 保护装置 | 检查过载、漏电、缺相、短路等保护功能状态。 | 保护装置状态正常，无频繁误动作。 | 频繁跳闸需排查负载、电源和保护整定。 |

3.3 阀门、管道和仪表巡检项目

| 巡检对象 | 检查内容 | 维护重点 |
| --- | --- | --- |
| 阀门 | 检查开度位置、启闭灵活性、阀杆润滑、阀体渗漏。 | 长期不动作阀门应定期试启闭，防止锈蚀卡涩。 |
| 管道 | 检查腐蚀、变形、渗漏、支架松动、异常振动。 | 发现渗漏或支架松动应及时处理，避免扩大损坏。 |
| 压力表 | 检查指针是否灵敏、量程是否合适、读数是否稳定。 | 指针不回零、读数跳动大或表盘损坏时应更换或校验。 |
| 流量计 | 检查显示是否正常、信号是否稳定、安装段是否有异常。 | 信号异常应检查传感器、电源、通信线和管道工况。 |
| 液位计 | 检查液位显示、报警联动、探头清洁情况。 | 液位异常会影响启停控制，应定期清洁和校验。 |
| 传感器 | 检查温度、振动、电流等传感器固定和数据传输。 | 数据明显漂移时应进行校准或更换。 |

4. 设备保养维护知识

保养维护应覆盖清洁、紧固、润滑、调整、防腐、校验和功能测试等方面。保养前应确认设备状态，必要时办理停机、断电、挂牌和安全确认手续。保养后应进行试运行，并记录保养内容、发现问题和处理结果。

| 保养类别 | 主要内容 | 建议周期 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁保养 | 清理泵体、电机、控制柜外部、仪表表面、排水沟和泵房环境。 | 每日或每班 | 控制柜内部清洁应由专业人员在断电后进行。 |
| 紧固保养 | 检查地脚螺栓、联轴器护罩、管道支架、端子排和接线螺丝。 | 每周或每月 | 紧固前应确认设备停稳，防止旋转部位伤人。 |
| 润滑保养 | 按设备要求补充或更换轴承润滑脂、阀杆润滑油等。 | 按说明书或运行小时数 | 不得混用不同型号润滑脂，避免过量加注。 |
| 防腐保养 | 检查管道、支架、泵体和基础金属构件的锈蚀情况。 | 每季度或半年 | 潮湿环境、地下泵房和沿海区域应提高防腐频次。 |
| 仪表校验 | 校验压力表、流量计、液位计、温度和振动传感器。 | 按计量要求或年度计划 | 关键仪表应保留校验记录和有效期。 |
| 功能测试 | 测试启停、联锁、报警、自动控制和备用泵切换功能。 | 每月或季度 | 测试前应评估对生产运行和供排水安全的影响。 |

5. 预防性维护策略

预防性维护不是简单地按时间检修，而是结合运行工况、设备状态、历史故障、关键程度和环境条件制定维护计划。对关键泵组、长期高负荷设备、故障频发部件和安全相关设备，应实施重点预防维护。

| 策略类型 | 适用场景 | 实施方式 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定期维护 | 设备运行稳定、维护周期明确的常规设备。 | 按照日、周、月、季、年度计划执行保养。 | 保证基础维护不缺项，降低常规故障。 |
| 状态维护 | 安装传感器并具备运行数据的关键设备。 | 根据振动、温度、电流、压力等趋势决定维护时机。 | 减少过度维修，提前发现劣化趋势。 |
| 重点维护 | 故障影响大、停机会造成较大损失的设备。 | 设置重点点检项目和专项维护计划。 | 提高关键设备可靠性。 |
| 隐患闭环 | 巡检发现异常但尚未形成故障的情况。 | 记录隐患、制定措施、限期整改、复查确认。 | 防止隐患反复出现或扩大。 |
| 备件预控 | 易损件消耗明显或采购周期较长的设备。 | 建立轴承、密封、传感器、接触器等备件清单。 | 缩短故障恢复时间。 |

5.1 推荐维护周期表

| 周期 | 维护重点 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 每日/每班 | 运行状态确认 | 记录流量、压力、液位、电流、电压、振动、温度；检查声音、泄漏、异味和报警。 |
| 每周 | 基础维护和清洁 | 清洁设备表面，检查螺栓、管道支架、阀门开度、排水沟和泵房环境。 |
| 每月 | 功能检查和小保养 | 检查备用泵切换、报警联动、控制柜散热、传感器固定和仪表显示。 |
| 每季度 | 专项检查 | 检查联轴器、轴承润滑、防腐状况、电气接线、阀门启闭灵活性。 |
| 每半年 | 性能和隐患评估 | 分析运行趋势，排查振动升高、效率下降、能耗增加、漏水增多等问题。 |
| 每年 | 全面保养和评估 | 进行综合检修、仪表校验、保护功能测试、维护制度复盘和备件清单更新。 |

6. 常见隐患与预防措施

| 隐患类型 | 可能表现 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 轴承润滑不足 | 轴承温度升高、运行异响、振动增大。 | 按周期补充或更换润滑脂，关注温度和振动趋势，避免缺油或过量加油。 |
| 机械密封磨损 | 密封处滴漏增大、泵房积水、压力波动。 | 定期检查密封泄漏量，关注干运行、杂质磨损和安装偏差。 |
| 管道堵塞或结垢 | 流量下降、压力异常、能耗增加。 | 定期冲洗管道，检查过滤装置，结合水质情况安排清淤除垢。 |
| 阀门卡涩 | 启闭困难、开度不准、阀杆锈蚀。 | 定期试启闭，清洁阀杆并润滑，长期不用阀门应列入点检。 |
| 电机过热 | 电流偏高、外壳温度升高、有异味。 | 检查负荷、电源、电压平衡、散热条件和轴承状态。 |
| 控制柜受潮 | 端子氧化、绝缘下降、误报警或跳闸。 | 保持柜内干燥通风，检查密封和除湿设施，定期清洁灰尘。 |
| 仪表数据漂移 | 显示值与现场实际不一致，趋势异常。 | 定期校验仪表，检查传感器安装、线缆和通信状态。 |
| 泵房排水不畅 | 地面积水、设备基础受潮、腐蚀加重。 | 保持排水沟通畅，定期清理杂物，检查排水泵和液位控制。 |

7. 巡检与维护记录模板

记录模板用于保证巡检维护信息可追溯。实际使用时可根据泵站管理系统要求增加设备编号、位置、巡检人员、复核人员、整改闭环状态等字段。

| 记录字段 | 填写说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称/编号 | 填写具体泵组、电机、阀门、控制柜或仪表编号。 | 1#提升泵、2#排水泵 |
| 巡检时间 | 填写具体日期和时间。 | 2026-06-01 09:00 |
| 运行状态 | 填写运行、备用、停机、检修等状态。 | 运行 |
| 关键参数 | 记录流量、压力、电流、温度、振动等数据。 | 压力0.45MPa，电流52A |
| 检查结果 | 填写正常或异常，并简要描述异常现象。 | 轴承声音正常，密封无明显泄漏 |
| 处理措施 | 填写现场处理、上报、继续观察或安排维修。 | 继续观察；下班次复查 |
| 复查结果 | 异常处理后填写复查情况。 | 复查正常 |
| 备注 | 填写特殊工况、天气、运行方式变化等补充信息。 | 雨后加强排水检查 |

7.1 巡检异常分级建议

| 等级 | 判定说明 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 一般异常 | 轻微渗漏、轻微异响、参数小幅波动，但设备仍能稳定运行。 | 记录并跟踪趋势，安排计划性处理。 |
| 较大异常 | 振动、温度、电流、压力等指标明显异常，存在发展为故障的风险。 | 及时上报，缩短复查周期，必要时切换备用设备。 |
| 严重异常 | 出现冒烟、焦味、剧烈振动、大量泄漏、频繁跳闸、保护动作等情况。 | 立即停机或按应急预案处理，严禁带故障运行。 |

8. 安全注意事项

现场安全提醒 • 检修维护前应确认停机、断电、泄压、挂牌和现场隔离措施。 • 不得触碰旋转部位、带电部位、高温部位和高压管路。 • 泵房潮湿环境作业时应注意防滑、防触电和通风。 • 涉及电气检查、控制柜内部操作和保护装置调整时，应由具备相应能力的人员执行。 • 发现重大异常时，应优先保证人员安全，再进行设备处置。

本文件提供的是知识库通用维护知识，现场执行时必须结合本单位安全管理制度、设备使用说明书、检修规程和应急预案。涉及带电、高压、起吊、有限空间、动火等高风险作业时，应按现场审批流程执行。

9. 知识库使用建议

建议将本文件拆分或标注为多个知识条目，便于系统检索和问答调用。每个知识条目可设置“设备对象、故障风险、巡检项目、维护周期、处理建议、关联案例、关联备件”等字段，从而提高知识库命中率和可用性。

| 知识条目 | 建议标签 | 可关联文件 |
| --- | --- | --- |
| 水泵日常巡检要求 | 水泵、巡检、振动、温度、密封 | 03_故障现象知识；05_诊断方法知识 |
| 电机维护保养要求 | 电机、电流、电压、温升、接地 | 04_故障原因知识；07_维修处理知识 |
| 阀门和管道预防维护 | 阀门、管道、泄漏、堵塞、防腐 | 06_解决方案知识；08_典型案例知识 |
| 仪表传感器校验维护 | 压力表、流量计、液位计、传感器、校验 | 02_状态监测知识；05_诊断方法知识 |
| 隐患闭环管理 | 隐患、整改、复查、记录、闭环 | 08_典型案例知识；10_安全操作知识 |

附录：可直接上传的文件备注

文件备注 • 用于整理泵站设备日常巡检、定期保养、预防性维护和隐患排查知识，帮助运维人员提前发现设备异常、规范维护流程、降低故障发生概率，并为泵站常见故障排查及解决方案库提供预防维护类知识支撑。