泵站机组启停失败、异常停机故障案例集

前言

本文档聚焦泵站现场高频疑难故障，收录机组启动失败、启动瞬间跳闸、启停卡顿、运行中无故自动停机三类典型实战案例。按电气故障、联锁保护触发、负载异常三大类型分类梳理，完整还原故障场景、现象特征、分步排查逻辑、标准化处置流程及复盘预防要点，适配日常运维快速排障、隐患溯源、班组培训使用，补齐泵站设备启停类故障台账短板。

## 案例一：电气回路虚接、触点烧蚀导致机组启动失败、瞬时跳闸故障（电气类）

一、故障场景

某城区污水泵站长期户外运行，控制柜内潮湿积尘。泵站收到启动指令后，水泵无法正常启动，接触器吸合瞬间立即跳闸，控制柜报故障告警，多次手动重启、自动启停均失败。

二、故障现象特征

1. 启停指令正常，PLC信号接收无误，无液位、联锁闭锁信号；

2. 接触器瞬时吸合随即断开，无法保持自锁运行；

3. 启动瞬间电流异常，设备无启动转动迹象；

4. 无机械卡顿、无负载过载前兆，停机状态下盘车灵活顺畅。

三、现场排查逻辑

1. 排查控制信号：核对系统启停信号、远程就地切换状态，排除指令故障、程序闭锁问题；

2. 排查负载端：停机盘车检查泵体、叶轮、轴承无卡滞，排除机械负载故障；

3. 排查主回路：开箱检查接触器、端子排、二次回路，发现接触器主触点烧蚀氧化、接线端子松动虚接；

4. 故障定性：回路接触不良导致供电断续，启动瞬间缺相、失压，触发保护跳闸，机组启动失败。

四、标准化处置流程

1. 切断总电源，做好安全闭锁、验电作业；

2. 清理控制柜积尘、水汽，打磨修复烧蚀触点，紧固所有松动接线端子；

3. 检测三相电压、回路通断、绝缘电阻，确认回路正常；

4. 老化严重的接触器直接更换，避免二次失效；

5. 空载点动测试、带负荷试机，机组启停正常、无跳闸告警。

五、故障根因与复盘要点

核心根因为户外柜防潮防尘不到位，长期潮湿积尘导致电气触点氧化烧蚀、端子虚接，属于典型电气老化隐患。日常运维需定期开展电气柜除尘、紧固、防潮检查，杜绝接触不良导致的启停失效；出现“吸合即跳闸、无负载告警”优先排查二次回路与接触器状态。

## 案例二：液位联锁异常、保护误触发导致运行中无故自动停机故障（联锁类）

一、故障场景

某小区一体化泵站，机组正常带负荷平稳运行，无过载、无异响、无电气异常，频繁出现无故自动停机，后台无设备故障告警，重启后可短暂正常运行，反复间歇性停机。

二、故障现象特征

1. 机组运行参数正常，电流、压力、振动、温度均无超标；

2. 停机无规律，属于突发性无故停机，重启后恢复正常；

3. 控制柜无过载、过热、短路故障代码；

4. 液位数据跳动紊乱，存在瞬时误信号。

三、现场排查逻辑

1. 排查设备本体：机械、水力、电气运行状态全部正常，排除设备本体故障；

2. 排查控制系统：调取后台运行日志，发现瞬时低液位联锁信号误触发，系统判定液位达标自动停机；

3. 排查传感器：液位探头结垢、沾染污泥，信号采集不稳定，出现瞬时跳变误报；

4. 故障定性：液位传感器信号异常，联锁保护误动作，导致机组无故自动停机。

四、标准化处置流程

1. 拆下液位传感器探头，彻底清理表面污泥、水垢、附着物；

2. 校验液位采集精度，调整传感器安装高度与灵敏度；

3. 清理信号线路接头，做好防水防潮防护，避免信号干扰；

4. 重启设备持续观测，液位数据稳定，无瞬时跳变，机组运行不再无故停机。

五、故障根因与复盘要点

核心根因为传感器积污导致信号失真、联锁误触发。泵站间歇性无故停机、无故障告警，绝大多数为自控联锁、信号异常导致，而非设备本体故障。日常需定期清理液位、压力传感器探头，校验信号精度，避免联锁误动作影响设备连续运行。

## 案例三：泵体叶轮卡滞、负载过大导致机组启停卡顿、启动失败故障（负载类）

一、故障场景

某市政排涝泵站，长期低水位静置备用，雨季来临频繁启停。机组启动时有卡顿异响，启动困难，多次启动失败，偶尔启动成功后运行抖动严重，极易跳闸停机。

二、故障现象特征

1. 机组启动迟缓、有阻滞感，启动过程存在明显卡顿异响；

2. 启动电流偏大，成功启动后振动、噪音超标；

3. 停机静置一段时间后再次启动，故障反复出现；

4. 无电气故障、无联锁告警，纯机械负载异常。

三、现场排查逻辑

1. 排除电气与自控：回路、信号、联锁全部正常，无保护触发；

2. 静态检查：手动盘车阻力偏大、存在卡点，转动不顺畅；

3. 拆机核查：泵腔底部沉积泥沙、杂物，叶轮局部卡滞，长期静置导致污物粘连叶轮，造成启动负载超标；

4. 故障定性：机械负载卡滞，导致机组启停卡顿、启动失败。

四、标准化处置流程

1. 停机断电安全闭锁，吊泵解体清理泵腔沉积泥沙、粘连杂物；

2. 打磨清理叶轮附着物，检查轴承、密封无损伤；

3. 手动反复盘车校验，确保叶轮转动灵活、无卡点；

4. 复位装机、点动试机、带负荷运行，启停顺畅、无卡顿异响。

五、故障根因与复盘要点

核心根因为泵体积污、叶轮卡滞，设备静置后污物固化粘连，导致启动负载过大、启停卡顿。备用机组长期静置易积污卡滞，需定期低频盘车、试机运行，杜绝长期静置导致的机械卡滞、启动失效故障。

## 启停故障快速分类排查总结

1. 电气类启停故障：瞬时吸合跳闸、回路异常、无设备负载征兆，重点排查接触器、端子、电源缺相、线路虚接。

2. 联锁自控类启停故障：无故停机、无故障告警、参数正常，重点排查传感器信号、液位/压力联锁、程序逻辑。

3. 机械负载类启停故障：启动卡顿、电流偏大、盘车不顺，重点排查叶轮卡滞、积污、轴承抱死、机械阻力过大。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）