预防维护与点检

泵站设备故障诊断知识库

分类：知识类/预防维护知识

预防维护与点检知识用于把故障处理前移，通过周期性检查和维护降低突发故障概率。

# 一、知识内容

## 点检要求

• 点检记录应包含设备编号、时间、人员、参数、异常描述和处理结果。

• 关键设备建议建立趋势台账，长期跟踪振动、温度、电流和泄漏情况。

• 对重复异常应形成专项整改，不应只做临时恢复。

# 二、结构化知识表

| 周期 | 点检内容 | 重点记录 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 巡查声音、振动、温度、压力、流量和泄漏 | 异常声响、温升、滴漏、报警信息 |
| 每周 | 检查阀门开度、传感器状态、控制柜指示和备用泵 | 备用泵试转、仪表偏差、通信状态 |
| 每月 | 检查润滑、联轴器、地脚螺栓、电机风道和接线端子 | 润滑状态、紧固情况、端子温度 |
| 每季度 | 进行振动检测、绝缘测试和保护联锁试验 | 趋势报告、绝缘电阻、联锁动作结果 |
| 每年 | 开展泵组综合检修和效率评估 | 维修清单、备件更换、性能对比 |

# 三、上传与检索建议

• 建议上传分类：知识类/预防维护知识。

• 文件解析后可按“故障现象、可能原因、诊断依据、处理措施、预防建议”等关键词检索。