## 泵站设备部件清单
部件名称 | 所属系统/类别 | 主要功能/描述 | 关键参数/规格
主水泵 | 主水泵机组 (A类关键设备) | 泵站核心水力机械，负责提升水流，包含叶轮、泵轴等过流部件。 | 流量、扬程需恢复至额定工况95%以上（维修后标准）；转速通常<1500r/min（参考振动标准）。
叶轮 | 主水泵/过流部件 | 水泵的核心做功部件，直接与水接触，易受气蚀和磨损影响。 | 若间隙超过设计值的1.5倍需成套更换；需进行除锈防腐处理。
泵轴 | 主水泵/传动部件 | 连接电机与叶轮，传递扭矩，支撑旋转部件。 | 属于事故备件，需保持100%库存。
密封环 (口环) | 主水泵/密封部件 | 位于叶轮与泵壳之间，防止高压水回流，控制内部泄漏。 | 需定期检查间隙；磨损严重时需更换。
导叶 | 主水泵/过流部件 | 引导水流方向，转换动能为压力能，位于叶轮外围。 | 水下部件，需定期除锈防腐。
填料函 | 主水泵/轴封装置 | 传统轴封结构，通过压紧填料实现密封，需少量泄漏以冷却轴套。 | 泄漏量标准：30-60滴/min。
机械密封 | 主水泵/轴封装置 | 现代轴封结构，密封性能优于填料函，泄漏量极小。 | 泄漏量标准：≤3ml/h。
轴套 | 主水泵/保护部件 | 保护泵轴免受填料或密封件的磨损，辅助冷却。 | 需通过填料函滴水进行冷却。
主电机 | 主水泵机组 (A类关键设备) | 提供动力源，驱动水泵旋转，包含定子、转子等核心电气部件。 | 定子温升符合绝缘等级要求（如F级温升≤105K）；需监测三相电压平衡。
滑动轴承 | 机组支撑/润滑系统 | 支撑转子重量，承受径向/轴向载荷，适用于低速重载或特定结构。 | 换油周期：每运行2000-3000小时或油质不合格；温度限值≤65℃。
滚动轴承 | 机组支撑/润滑系统 | 支撑转子，摩擦系数小，适用于大多数标准电机和水泵。 | 润滑周期：每半年补充锂基脂，每年彻底清洗换脂；温度限值≤75℃。
联轴器 | 传动连接部件 | 连接电机轴与水泵轴，传递扭矩，补偿微量对中偏差。 | 包含弹性块（易损件）；径向偏差≤0.05mm，端面偏差≤0.03mm。
高压开关柜 | 高低压电气设备 (A类) | 控制、保护和监测高压电路，包含断路器、隔离开关等。 | 需进行耐压试验；热成像扫描排查虚接。
主变压器 | 高低压电气设备 (A类) | 电压变换，为泵站提供合适电压等级的电源。 | 需进行红外热成像扫描；属于关键设备。
断路器 | 电气保护部件 | 电路过载或短路时自动切断电源，保护设备安全。 | 属于事故备件；需进行模拟动作测试。
接触器 | 电气控制部件 | 频繁接通和分断主电路，用于电机启动/停止控制。 | 接线端子需每季度进行力矩校核。
母排 | 电气导电部件 | 汇集和分配电能的主导电条。 | 接线端子需每季度进行力矩校核。
电缆接头/终端 | 电气连接部件 | 电缆与设备或电网的连接点，易发热故障点。 | 需进行红外热成像扫描；需监测温度。
闸门 | 闸门及启闭机系统 | 控制水流通道开启或关闭，调节流量或隔离检修。 | 需启闭灵活，无卡阻；全开/全关限位信号反馈准确。
启闭机 | 闸门及启闭机系统 | 驱动闸门升降的机械装置（电动或手动）。 | 需定期功能测试。
真空泵 | 辅助系统 (B类重要设备) | 启动前抽除泵内空气，形成真空以便引水。 | 属于重要设备，需定期预防性维护。
排水泵 | 辅助系统 (B类重要设备) | 排除泵房积水，防止水淹事故。 | 属于重要设备；突发漏水时需启动备用排水泵。
技术供水泵 | 辅助系统 (B类重要设备) | 为机组冷却、润滑系统提供水源。 | 属于重要设备。
冷却水系统 | 辅助系统 | 带走电机、轴承等部件产生的热量，维持正常工作温度。 | 包含管道、阀门及热交换部件。
自动化控制系统 | 自控系统 | 包含PLC、上位机、传感器等，实现泵站自动化运行与监控。 | 需测试主备泵切换、低水位停泵等联锁逻辑；通讯总线需排查故障。
进出水压力表 | 监测仪表 | 监测水泵进口和出口的压力值，判断运行工况。 | 需记录读数，对比历史数据。
电流表 | 监测仪表 | 监测电机运行电流，判断负载情况。 | 需记录读数，发现异常波动及时分析。
电压表 | 监测仪表 | 监测供电电压，确保电压平衡和稳定。 | 需记录读数。
听音棒 | 巡检工具/辅助部件 | 用于传导轴承或定子内部声音，辅助判断机械故障。 | 用于监听摩擦或异常电磁声。
红外测温枪 | 巡检工具/辅助部件 | 非接触式测量设备表面温度。 | 用于检测电机外壳、轴承座、电缆接头温度。
直流电源系统 | 电气辅助系统 (B类) | 为控制回路、保护装置、事故照明提供直流电源。 | 属于重要设备，需定期功能测试。
起重设备 | 辅助机械 (B类) | 用于大型部件（如电机转子、水泵叶轮）的吊装与维修。 | 属于重要设备。
普通手动阀门 | 管路系统 (C类一般设备) | 手动控制管路通断或流量调节。 | 属于一般设备，事后维修为主。
照明系统 | 厂区设施 (C类一般设备) | 提供泵房及厂区照明。 | 属于一般设备。
通风设备 | 厂区设施 (C类一般设备) | 保持泵房空气流通，散热及排除有害气体。 | 属于一般设备。
弹性块 | 联轴器部件 | 联轴器中的缓冲元件，吸收振动和补偿偏差。 | 易损件，剧烈振动时需排查是否破损。
地脚螺栓 | 基础固定部件 | 将机组固定在混凝土基础上，防止位移和振动。 | 剧烈振动时需排查是否松动。
PLC/上位机 | 自控核心部件 | 可编程逻辑控制器及监控计算机，处理数据与发出指令。 | 死机时需重启或排查模块故障。