常见故障现象识别

泵站设备故障诊断知识库

分类：知识类/故障现象知识

常见故障现象识别知识用于帮助值班人员快速描述异常，为知识库检索和诊断流程提供入口。

# 一、知识内容

## 现象描述原则

• 优先记录“时间、设备、现象、参数、报警、现场环境”。

• 描述应客观具体，避免只写“设备坏了”“运行异常”等模糊词。

• 同一故障可同时出现多个现象，应按影响程度排序。

# 二、结构化知识表

| 故障现象 | 典型表现 | 优先检查方向 |
| --- | --- | --- |
| 无法启动 | 启动无反应、启动后立即跳闸 | 电源、控制回路、保护联锁、电机绝缘 |
| 流量不足 | 出水量下降、液位下降慢 | 进水堵塞、阀门开度、叶轮磨损、管路漏气 |
| 压力异常 | 出水压力低或波动明显 | 汽蚀、管道阻塞、压力表故障、阀门异常 |
| 振动过大 | 机座抖动、轴承冲击声、联轴器摆动 | 轴承、联轴器、转子不平衡、基础松动 |
| 温度过高 | 电机或轴承温升明显 | 润滑、散热、过载、轴承损伤 |
| 泄漏 | 机械密封、法兰、阀门处渗漏 | 密封磨损、紧固不足、垫片损坏、压力过高 |

# 三、上传与检索建议

• 建议上传分类：知识类/故障现象知识。

• 文件解析后可按“故障现象、可能原因、诊断依据、处理措施、预防建议”等关键词检索。