故障原因分析

泵站设备故障诊断知识库

分类：知识类/故障原因知识

故障原因分析知识从系统角度梳理故障根源，避免只处理表面现象而忽略深层原因。

# 一、知识内容

## 原因分析思路

• 先确认故障是否真实存在，排除仪表误报、通信异常和人为操作影响。

• 再从机械、电气、水力、控制、环境和维护六类原因逐步排查。

• 对于重复故障，应追溯设计选型、安装质量、运行工况和维护制度。

# 二、结构化知识表

| 原因类别 | 典型原因 | 关联现象 |
| --- | --- | --- |
| 机械类 | 轴承磨损、联轴器不对中、转子不平衡、地脚松动 | 振动大、噪声大、温度高 |
| 电气类 | 缺相、接触器故障、绝缘下降、过载保护动作 | 无法启动、跳闸、电流异常 |
| 水力类 | 汽蚀、进水不足、叶轮堵塞、管路阻力增加 | 流量不足、压力波动、噪声异常 |
| 控制类 | PLC逻辑错误、传感器失准、变频器参数不当 | 误报警、启停异常、频率波动 |
| 维护类 | 润滑不足、备件质量差、检修装配不当 | 故障反复、寿命缩短、效率下降 |

# 三、上传与检索建议

• 建议上传分类：知识类/故障原因知识。

• 文件解析后可按“故障现象、可能原因、诊断依据、处理措施、预防建议”等关键词检索。