典型故障案例库

泵站设备故障诊断知识库

分类：知识类/典型案例知识

典型故障案例库用于沉淀运维经验，建议每个案例统一采用“现象-原因-诊断-处理-效果-经验”结构。

# 一、知识内容

## 案例记录模板

• 故障现象：描述报警、参数变化和现场表现。

• 原因分析：说明直接原因和深层原因。

• 诊断过程：列出检查步骤、检测数据和判断依据。

• 处理措施：记录维修动作、更换部件和复位验证。

• 经验总结：给出预防措施和后续关注点。

# 二、结构化知识表

| 案例 | 故障现象 | 原因判断 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承内圈早期故障 | 振动趋势升高，频谱出现冲击成分 | 轴承疲劳点蚀或润滑不足 | 停机检查轴承，补充/更换润滑脂，必要时更换轴承 |
| 水泵汽蚀 | 泵体噪声似砂石声，压力波动 | 进水不足或吸程过高 | 检查进水液位、清理滤网、调整阀门开度 |
| 机械密封泄漏 | 泵端连续滴漏或喷漏 | 密封面磨损、弹簧失效或安装偏差 | 更换机械密封，检查轴套磨损和端面清洁度 |
| 叶轮堵塞 | 流量下降，电流变化异常 | 杂物进入叶轮或进水口堵塞 | 停机排空后清理叶轮和格栅，复测流量 |
| 电机过热 | 外壳温度升高并伴随过载报警 | 负载过大、散热差或缺相 | 检查风扇、三相电流、接线和负载情况 |

# 三、上传与检索建议

• 建议上传分类：知识类/典型案例知识。

• 文件解析后可按“故障现象、可能原因、诊断依据、处理措施、预防建议”等关键词检索。